## 1敷地・地盤
定期点検票 | [5 empty] | 施設名
棟別名
点検項目 |  |  | チェックポイント |  |  | 適用 | 判定 | 状況
1 敷 地 ・ 地 盤 関 係 | 1-1 敷地･地盤 | 1-1-1 地盤の状況 | 地盤沈下等 | 不陸､傾斜等の有無 | 地割れ等がないか
建物周囲に雨水等の滞留跡がないか
生活に支障をきたす沈下等がないか
地中埋設管付近での異臭はないか
水道等の使用量の変化はないか
|  | 1-1-2 敷地の状況 | 敷地内排水 | 支障の有無 | 水はスムーズに処理されているか
排水管（ヒューム管等)等のつまりはないか
| 1-2 空地･通路等 | 1-2-1 空地･通路等の管理状況 | 道路 | 利用上の障害物の有無 | 法律による規制（位置、幅員、すみ切り等）が保全されているか
常時駐車場として利用していないか
興行場等は、条例による客席の定員に応じた道路の幅員や接道長さが確保されているか
|  |  | 空地・通路等 | 管理状況 | 路面等に堆積した土砂はないか
路面(砂利道)に轍や路肩に土砂崩壊等はないか
空地・通路をそれ以外の用途に使用していないか
|  | 1-2-2 避難通路等の管理状況 | 避難通路 | 避難通路の状況 | 避難通路に物品等が堆積されて、避難上支障がないか
避難通路が自転車置場等に利用されていないか
避難通路から道路、公園、広場等への経路は確保されているか
避難通路は、非常時に避難上支障となる門、塀、棚、樹木等で遮蔽されていないか
避難通路は、階段状または急勾配な路面で、避難上支障はないか
避難通路を、渡り廊下が横切っている場合には、避難上、消防上活動支障のない物品を放置していないか。下駄箱、清掃具置場等で遮断されていないか
興業場等では、前面空地、側面空地等を確保するよう条例で定めている場合がある。これらの空地は有効に管理されているか
|  |  | 有効幅員 | 幅員の確保 | 非常用進入口等への接近のための通路に、堆積物、樹木、日よけ等仮設的な構造物、電柱、電線、車の進入止め等の障害物がないか
|  |  | 避難経路 | 経路の確保 | 主要な出入口の前面広場等は十分確保されているか。また、避難の障害となるようなものはないか
敷地内通路幅員の確保は十分か。また、通路は避難に支障のない構造になっているか
|  | 1-2-3 舗装等の劣化･損傷状況 | 舗装等 | ひび割れ、段差等の有無 | 舗装面にくぼみや水溜りはないか
舗装面に割れ、沈下、段差等はないか
舗装面の水勾配が適正に保たれているか
縁石等に損傷はないか
1 敷 地 ・ 地 盤 関 係 | 1-3 工作物等 | 1-3-1 ﾌﾞﾛｯｸ塀・ｺﾝｸﾘｰﾄ塀等の劣化・損傷状況 | ﾌﾞﾛｯｸ塀等 | 耐震対策（控え壁等）の有無 | ﾌﾞﾛｯｸ塀の高さは2.2ｍ以下であるか
壁の厚さは、15cm（高さ2m以下の塀にあっては、10cm）以上であるか
長さ3.4m以下ごとに、鉄筋を配置した控壁で基礎部分においては壁面から高さの5分の1以上突出しているものを設けているか
基礎丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上あるか
基礎部分の水はけは適切に行われているか
雨水が塀側に流れるようになっていないか
|  |  |  | ひび割れ等の劣化損傷の有無 | ひび割れ、破損箇所、目地ﾓﾙﾀﾙに異常はないか
ぐらつき、傾斜等はないか
ﾌﾞﾛｯｸ抜け、ﾌﾞﾛｯｸずれなどはないか
基礎部分の鉄筋が露出していたり、錆汁等が発生していないか
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ・石積み塀 | ひび割れ、傾き等の有無 | ひび割れ、傾斜、錆汁の有無、万代塀の場合は笠木が柱に固定されているか
石積みの場合は、表面の風化、目地ひび割れ等はないか
|  |  | 金属ﾌｪﾝｽ等 | 変形、破損、錆等の有無 | 曲がり、折損、錆などが見られないか。また、金網のゆるみ、破損、傾斜などが見られないか
|  | 1-3-2 擁壁・がけ等の劣化・損傷状況 | 擁壁、がけ等 | 傾斜、ひび割れ、腐れ、ゆるみ等の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ表面にひび割れはないか
石積み、石組等のゆるみ等がないか
膨らんだ状態の箇所はないか
|  |  | 擁壁 | 転倒のおそれの有無 | 排水処理は適切か
擁壁の肩に物置など重量物が置かれていないか
排水、流水等により基礎部分が洗掘されていないか
|  |  |  | 水抜きﾊﾟｲﾌﾟの維持状況 | 水抜きﾊﾟｲﾌﾟは適正に設置されているか
土砂等で水抜きﾊﾟｲﾌﾟは詰まっていないか
|  |  | がけ | 異常の有無 | がけの高さと勾配は適当か
がけの表土は安定しているか
転石その他の危険はないか
|  | 1-3-3 植栽の管理状況 | 樹木の枝等 | 他の支障の有無 | 枝が繁茂し、通行に支障となっていないか、また、近隣に迷惑をかけていないか
枝が電線等に接触していないか
樹木の支柱材の結束やゆるみやぐらつきがないか

## 2外壁
定期点検票 | [5 empty] | 施設名
棟別名
点検項目 |  |  | チェックポイント |  |  | 適用 | 判定 | 状況
2 外 壁 関 係 | 2-1 外壁の防火性能 | 2-1-1 防火対策の状況 | 壁面､軒裏 | 防火対策（防火構造) | 防火構造は建築基準法施行令に定められている構造となっているか。（下地が不燃材料の場合と、不燃材料以外の場合で塗厚さ異なっていることに注意）また、外壁、軒裏で防火材料の剥落のおそれがあるところがあれば、それが全体的なものか局部的なものであるかを判断する。
防火構造として個別に認定を受けた構造によっている場合は、使用材料、工法が認定の条件に合っているか
延焼のおそれのある部分の防火構造に防火上の欠陥となる目地または材料の剥落した部分がないか。（特に軒裏や、けらばに注意)
|  |  | 延焼のおそれのある部分の開口部 | 防火対策（防火設備) | 延焼のおそれのある部分の開口部の防火戸は規定に適合しているか
換気孔等の開口部の防火設備は適切か
開口部近傍に燃料等可燃物が置かれてないか
| 2-2 建物躯体 | 2-2-1 土台および基礎の状況 | 木造土台 | 腐れ等の有無 | 木造土台の腐れ等はないか。（建物の北面部分、厨房、浴室、便所等日常水を使用する箇所、基礎の立ち上がりが低い箇所、壁体の破損または剥落した箇所、上部の窓廻り、出入口廻りでで雨仕舞の不良箇所などに注意）
|  |  | 基礎 | 沈下、ひび割れ、欠損等の有無 | 建物基礎の一部にひび割れ、欠損等はないか
建物基礎の一部がずれて柱等（木造)が傾斜していないか
外壁面に大きなひび割れ等が入っていないか（不同沈下により発生したひび割れではないか)
|  | 2-2-2 建物躯体の劣化・損傷状況 | 建物躯体 | 腐食､腐朽又は磨耗等のおそれのある部分に対する措置 | 腐食、腐朽又は磨耗等のおそれのある部分に対する措置は適切か
|  |  | 木造の木部分 | 腐朽等の有無 | 木造の木部分に腐朽・損傷・虫害（蟻害）はないか
|  |  | 組積造のれんが･石部分 | ゆるみ等の有無 | 組積造のれんが・石部分にゆるみ等はないか。（材料間の目地部、開口部上部に注意)
|  |  | 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | ひび割れ､剥落、欠損等の有無 | 補強コンクリートブロック造にひび割れ、剥落、欠損等はないか
|  |  | 鉄骨造の鉄骨 | 錆､腐食等の有無 | 鉄骨造の鉄骨等に錆、腐食等はないか
|  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造のｺﾝｸﾘｰﾄ部分 | 白華、錆汁、ひび割れ、剥落、欠損等の有無 | コンクリート部分（RC造・SRC造）に白華、錆汁、ひび割れ、剥落、欠損等は見られないか（別紙、コンクリート建築物点検表に記入） ・外壁、特に遇角部（外壁の角部、パラペット天端、庇等の先端）、常時水を使用している箇所、常時湿潤状態にある箇所等脱落、落下の生じやすい部位について注意 ・環境、使用条件の良くない建物（海岸地域、工場地域、化学薬品処理建物等)、劣化進行が早いと考えられる建物等は注意 ・コンクリート打放し壁面の建物、施工不良建物等、コンクリート面の養生条件の悪い建物は注意 ・対象建物内の他人数収容部分等の構造躯体の各部位、外壁、外回り等で公道、不特定または他人数の人が通行する私道、構内通路、広場、人の入り得る空地、植込み等を全面に有する壁面等は注意
2 外 壁 関 係 | 2-3 外装仕上げ材等 | 2-3-1 ﾀｲﾙ、ﾓﾙﾀﾙ、石貼り等の劣化・損傷状況 | 外装仕上げ材等 | 剥落のおそれの有無 | 剥落箇所または浮き等、剥落のおそれはないか。（特に人が常時いると推定される道路に面している場所、または庭に面した場所などに注意。）また、飾り石、貼り石は、ボルト、かすがい、銅線その他の金物は、構造耐力上主要な部分に緊結されているか。
|  |  |  | ひび割れ､欠損等の劣化の有無 | ひび割れ、欠損等の劣化はないか
|  |  |  | 躯体への影響を与える損傷の有無 | 躯体へ影響を与える損傷はないか（ひび割れ箇所からの錆汁の流出及び欠損箇所の鉄筋錆に注意）
|  | 2-3-2 パネル面の劣化・損傷状況 | パネル面(塗装含む) | 変色､退色、膨れ、剥がれ、腐食等の劣化の有無 | １）鋼製パネル 構材枠の接続部分や角の部分を重点的に点検。また、表面塗装のつやの有無、チョーキングの有無、外観錆の状態などを観察
２）アルミニウム製パネル 腐食や点食などの有無などをを点検
３）ステンレス製パネル 点検は、スチール・アルミニウム製パネルと同様
４）ＰＣパネル 点検方法は、コンクリート系構造などと同様
５）ＡＬＣパネル 外観塗膜材の劣化状況、シーリングの劣化状況、ＡＬＣパネルの亀裂・剥離状況、さび汁の有無等について点検
６）塗装 チョーキングの点検は、塗膜面を手でこすり、手のひらに付着した粉化物の量で進行状況を判断。塗膜のひび割れは、表層部の部分的なひび割れが、主材まで達しているひび割れか、局部的な剥がれを伴うひび割れなのかを判断。塗膜材のふくれは、ふくれの範囲や大きさを調査し、内部に水分が入っていないか、針などを刺して確認。塗膜材の剥離は、塗装のみの剥離か、剥離した塗膜面にＡＬＣパネルの表面層が付着していないかを確認。
|  | 2-3-3 ｼｰﾘﾝｸﾞ材等の劣化・損傷状況 | ｼｰﾘﾝｸﾞ材 | 界面剥離、弾力低下等の有無 | シーリング材の界面剥離、弾力低下等は見られないか
| 2-4 窓･サッシ等 | 2-4-1 サッシ等の維持保全状況 | サッシ等 | 開閉等の不具合の有無 | ・可動状態の確認 ・建物本体と枠部との取付け状態 ・枠部と障子部との取付き状態 ・附属金物の故障の有無 ・クリーニング把手その他
|  |  | ガラス | 破損、鉄線の錆等の有無 | ひび割れ､破損等がないか
|  | 2-4-2 サッシ等の劣化･損傷状況 | サッシ等 | 腐食や緩み等による落下、はずれ等のおそれの有無 | 金属部材の塗膜の劣化、さびの発生に注意。ガラスは網さびによる割れ、ガラス熱割れ、人為的な木筒機等に注意
|  |  |  | 錆、腐食､塗装面の劣化の有無 | ・鋼製建具 建物北側や浴室、便所など湿気の多い所や外回りの建具に注意 ・木製建具 外部側に面して、床上３０ｃｍ程度の箇所（雨掛かりとなる箇所）に注意 ・複合材建具 高温多湿な箇所に注意
|  |  |  | 斑点腐食、接合部等のゆるみの有無 | 建具表面に見られる斑点腐食（アルマイト処理の破壊)や建具組立縫合部のビス及び金物取付け部の電解腐食などが見られないか。ビスの弛みはないか。
|  | 2-4-3 ガラスの固定状況 | ガラス | パテの硬化、ひび割れ等の有無 | 窓ガラスの構造（はめ殺し窓など）、ガラスの定着状態は適切か。パテの硬化がないか。止め金物は適当か。
| 2-5 看板、空調室外機等 | 2-5-1 緊結等の状況 | 看板、空調室外機等 | 構造体への緊結状況 | 外壁面に固定されたものが十分に緊結されているか ・地震､強風等による異常荷重が生じても支障ないか ・設置位置、支持方法は適切か ・支持金物（アンカーボルト等)にゆるみはないか ・支持金物が腐食してないか ・溶接部に亀裂や腐食が生じていないか
|  | 2-5-2 劣化・損傷状況 | 看板、空調室外機等 | 錆､腐食等の有無 | 看板等の、構成部分の塗装状態および錆や腐食等がないか。（部材の接合部に注意)

## 3屋上・屋根
定期点検票 | [5 empty] | 施設名
棟別名
点検項目 |  |  | チェックポイント |  |  | 適用 | 判定 | 状況
3 屋 上 ・ 屋 根 | 3-1 防水層 | 3-1-1 防水保護層の劣化・損傷状況 | 仕上げ材(ﾌﾞﾛｯｸ、ﾀｲﾙ等) | ひび割れ等の有無 | 平面部の、保護層（仕上げモルタル・タイル仕上げとも共通)のひび割れ・欠損・浮きなどの他、せり上がり・風化・凍害、植物の繁殖、土砂の堆積などがないか
立上り部の、保護層のひび割れ・欠損・倒れ・凍害がないか
|  |  | 伸縮目地 | 破断、膨れ、欠損等の有無 | 伸縮目地部の、目地充填材（主にアスファルト系)の飛び出し、ひび割れ、欠損、植物繁殖がないか
伸縮目地の不良によりパラペット部を押し出していないか
|  | 3-1-2 露出防水層の劣化・損傷状況 | 防水層 | 膨れ、ひび割れ、破断等の有無 | １）防水層の破断、損傷（表面ひび割れ、貫通破断）
２）防水層のふくれ、変形
３）接合部の剥離、口開き、ズレ
４）立ち上がり防水層のふくれ、ズレ落ち
５）基材の露出
６）表面の劣化（砂落ち、仕上塗材の滅耗）
７）立ち上がり隅角部の浮き
８）押え金具のズレ落ち
| 3-2 屋上・屋根面 | 3-2-1 パラペット等の劣化・損傷状況 | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ等 | ひび割れ、浮き、白華、漏水跡等の有無 | パラペット立ち上がり部の、ひび割れ・エフロレッセンス・欠損・浮きがないか
コンクリート打継ぎ目地のシーリングの劣化、ひび割れ部からの漏水跡及びエフロレッセンスの流出部分はないか
|  |  | 笠木部 | 錆、変形、脱落、落下危険性等の有無 | 強風等により飛散等が起こらないか（固定状態は適切か）
|  | 3-2-2 排水状況 | ドレーン取合い部 | 異常の有無 | 防水層とルーフドレーンの取合い部分が傷んでいないか
|  |  | ドレーン、樋 | 錆、亀裂、詰まり等の有無 | 排水溝や屋上面に雨水等が溜まっていないか
清掃状態は適切か
ルーフドレーンに錆が発生したり、亀裂が発生していないか
|  | 3-2-3 屋根ふき材等の劣化・損傷状況 | 屋根ふき材、緊結金物 | 割れ、腐食の有無 | １)屋根葺き材の亀裂、変形、損傷、錆、腐食状態
２）仕上げ塗装の劣化状態（焼付け塗料の場合は塗装の風化進行度合、錆の発生具合いなど
３）屋根材と骨組みとの取付け状態
４）下地材、金物類の変形、錆または腐食状態
５）雨漏れ等の確認
６）シーリング材の変形等劣化状態
|  | 3-2-4 屋根ふき材等の防火性能 | 屋根ふき材等 | 防火対策（防火構造) | １）屋根材が建築基準法に定められた防火性能を有しているか
２）屋根に防火上の欠陥となる損傷または材料の剥落した場所はないか
|  | 3-2-5 出入口の状況 | 屋上の出入口 | 管理状況 | １）屋上を閉鎖している建物では出入口の錠に損傷はないか。正しく施錠されているか。その鍵の管理は誰が行っているか。
２）屋上を開放している建物では、犯罪や事故防止の対策がとられているか。
3 屋 上 ・ 屋 根 | 3-3 機器、工作物 | 3-3-1 緊結等の状況 | 機器、工作物 | 構造体への緊結状況 | １）支持部に変形が生じていないか
２）所定の位置から動いていないか
３）所定の支持金物で留めているか
３）所定の支持金物で留めているか
４）支持部のボルト、ナット等にゆるみが生じていないか
５）アンカー周囲に水が浸透した跡が見られていないか
６）アンカー周囲に防水処理が行われているか
７）ボルト、ビスなどにゆるみ、磨耗が生じていないか
８）空ボルトや空ビスがないか
|  | 3-3-2 劣化・損傷状況 | 機器、工作物 | 錆､腐食等の有無 | 金物類や手すり等の錆腐食はないか
| 3-4 煙突 | 3-4-1 緊結等の状況 | 煙突と建物の取合い部 | ひび割れ等の有無 | 建物と接合部のひび割れ（特に水平ひび割れに注意)はないか
|  |  | 付帯金物 | 緊結状況 | 点検はしご、タラップ、デッキ、避雷針など煙突に付属している金物類の緊結状況は適切か
|  | 3-4-2 劣化・損傷状況 | 煙突 | 剥落箇所、ひび割れ等剥落のおそれの有無 | 建物との接合部のひび割れ（水平ひび割れに注意す）、鉄筋腐食、煙突頂部の劣化・損傷はないか
|  |  | ライニング | 損傷の有無 | 煙突内部のライニング（耐火レンガ、抗火石等)に損傷はないか 点検が出来ない場合、その有無と高さ、厚さなどを竣工図等で確認する

## 4内部
定期点検票 | [5 empty] | 施設名
棟別名
点検項目 |  |  | チェックポイント |  |  | 適用 | 判定 | 状況
4 建 物 内 部 | 4-1 防火区画等の構成 | 4-1-1 防火区画を構成する床、壁、柱、はりの状況 | 防火区画を構成する床、壁、柱、はり | 耐火性能の確保 | 防火区画が１時間以上の耐火性能を有する床、壁、はり、柱で構成されているか
|  |  |  | 防火区画の損傷の有無 | 床､壁、はり、柱の各部分の接合部や壁本体に穴あきあるいは破損などによる防火区画としての性能の低下・欠落がないか。（乾式構造の場合は隙間が生じていることもあるので注意）
|  | 4-1-2 たて穴区画の状況 | たて穴区画 | 区画の成立の有無 | 吹抜け、階段、エレベーター昇降路、エスカレーター、ダクトシャフトなどのたて穴上の部分が防火区画されているか
|  | 4-1-3 面積・異種用途区画の状況 | 面積･異種用途区画 | 区画の成立の有無 | 面積区画と異種用途区画が成立しているか
|  | 4-1-4 防火区画の外周部の処置状況 | 防火区画の外周部 | スパンドレル等の外周部処置の有無 | 防火区画が外壁に接する部分の防火対策の設置と保全状況を確認（上階への延焼防止が、各階ごとに成立しているかに注意）
|  | 4-1-5 界壁等の状況 | 界壁等 | 耐火性能の確保 | 界壁の構造が準耐火構造であり、小屋裏又は天井裏に達しているか
| 4-2 防火区画貫通部 | 4-2-1 ダクト・配線・配管等の区画貫通部の処置状況 | ダクト周囲 | 隙間の充填の有無 | 防火区画壁とダクト本体の間の処置は適切か
|  |  | 配管 | 貫通部処理の有無 | 床や壁と配管との間の処置は適切か
|  |  | 配線ケーブル | 隙間の充填の有無 | 床や壁と配線ケーブルとの間の処置は適切か（交換が行われている場合に注意)
| 4-3 内装・収納物等 | 4-3-1 内装材の状況 | 内装材 | 防火性能の維持状況 | 防火材料は適正か、経年劣化・変質・損傷はないか（塗料の塗り重ねや壁装材の貼り重ねが増えると性能が低下することがあるので注意） 間仕切りの変更等で新たに壁が設けられた場合、適正な不燃性の内装材が使われているか
|  |  | 天井部材等 | 剥落のおそれの有無 | 天井部材等に剥落のおそれはないか、経年劣化はないか
|  |  | 特定天井 | 天井材の劣化及び損傷の状況 | 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等がないか
|  |  | 仕上げ材 | たるみ、ひび割れ、肌分かれ等による剥落のおそれの有無 | 仕上げ材について､経年劣化により著しいたるみ、ひび割れ、肌分かれ等がないか
|  | 4-3-2 家具・機器類の状況 | 家具、機器類 | 防災設備への障害の有無 | 排煙口の手動開放装置、防火シャッターの手動閉鎖装置、非常通報ボタン等が家具や簡易間仕切りなどで隠蔽されたり操作できなくなっていないか 書棚、ブラインド等で開放が妨げられていないか
|  |  | 照明器具、懸垂物等 | 落下のおそれの有無 | 経年劣化などにより、照明器具や懸垂物（可動式のものも含む)について、留め金物にゆるみなどが生じていないか（可動式懸垂物については定期的点検の実施状況を確認）
|  |  | 家具、機器類 | 防火戸との適切な距離の確保 | 防火シャッターや防火戸に接近して可燃性の物品が置かれていないか（通過してくる放射熱によって発火する恐れがあり、少なくとも１～２ｍは離しておく必要がある）
| 4-4 建物躯体等 | 4-4-1 建物躯体の劣化・損傷状況 | 木造の木部分 | 腐朽等の有無 | 木造の木部分に腐朽等はないか
|  |  | 組積造のれんが･石部分 | ゆるみ等の有無 | 組積造のれんが、石部分にゆるみ等はないか
|  |  | 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | ひび割れ、剥落、欠損等の有無 | 補強コンクリートブロック造にひび割れ、剥落、欠損等はないか
|  |  | 鉄骨造の鉄骨等 | 錆､腐食等の有無 | 鉄骨造の鉄骨等に錆、腐食等はないか
|  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造のｺﾝｸﾘｰﾄ部分 | ひび割れ、剥落、欠損等の有無 | 鉄筋コンクリート造のコンクリート部分にひび割れ、剥落、欠損等は見られないか
|  | 4-4-2 耐火被覆の状況 | 鉄骨の耐火被覆 | 損傷の有無 | 耐火被覆に欠きこみや欠損、脱落等がないか アスベスト含有材料を使用していないか
4 建 物 内 部 | 4-5 居室の採光・換気 | 4-5-1 採光の確保状況 | 開口部 | 採光上有効な開口部の確保の有無 | 採光のための開口部は有効に確保されているか
|  | 4-5-2 換気設備の状況 | 換気設備 | 設置の有無 | 必要な換気設備が設置されているか
|  |  |  | 適切な作動状況 | 適切に作動するか 別途点検を行っている場合は作動点検の実施日を記入
| 4-6 雨漏り・漏水等 | 4-6-1 雨漏りの状況 | 外壁 | 雨漏りの有無 | １）外壁のひび割れ部からの漏水 ２）外壁と窓枠の取合い部からの漏水 ３）コンクリート打継ぎ目地のシーリングの劣化部からの漏水 ４）強風によるサッシからの吹込みによる漏水
|  |  | 屋上部 | 雨漏りの有無 | 屋上部からの雨漏り等はないか（パラペット周辺、笠木や手すりの取り付け部分、防水層の立上り部分等に注意）
|  | 4-6-2 漏水の状況 | 地下室の外壁 | 漏水等の有無 | 地下室に外壁からの漏水等はないか

## 5避難施設
定期点検票 | [5 empty] | 施設名
棟別名
点検項目 |  |  | チェックポイント |  |  | 適用 | 判定 | 状況
5 避 難 施 設 等 ・ 非 常 用 進 入 口 等 | 5-1 避難経路等 | 5-1-1 避難出口・通路の状況 | 避難出口･通路 | 出口の数、幅員の確保の有無 | 室の用途・面積・収容人数に対応した出口の数・幅員が確保されているか （一定規模以上の物品販売店舗、集会施設に注意、また増築、改修が行われていないかに注意)
|  |  | 扉 | 開放、通過状況 | 各扉は支障なく開放、通過できるか 集会施設の客席からの出口の戸は、避難方向に開くか 出口に、家具や物品が置かれていないか 非常専用の出口は、いつでも避難者が自ら開錠できるようになっているか
|  |  | 廊下 | 必要な幅員の確保の有無 | 必要な廊下の幅員が維持されているか 物品、家具、自動販売機などが置かれていないか 間仕切りの変更はないか
|  |  | 避難出口･通路 | 歩行上の障害となる損傷の有無 | 避難経路上の床の段差や亀裂その他の歩行上の障害がないか 自動販売機などがの、床や壁への固定などの転倒防止策は適切か
|  |  | 物品 | 物品の放置の有無 | 避難経路に危険な物品が放置されていたり、火気がないかどうかなど、出火のおそれはないか
|  |  | 照明器具 | 汚れ、損傷等の有無 | 照明器具に汚れや損傷等はないか
|  | 5-1-2 ２方向避難の確保状況 | 避難経路 | ２以上の避難経路の確保の有無 | 居室から２以上の避難経路が確保されているか
|  |  |  | 階段までの歩行距離の確保の有無 | 階段までの歩行距離は適切か（大部屋をいくつかの小部屋に分割した場合に注意)
|  |  |  | 重複距離の支障の有無 | ２以上の階段への重複距離は適正か
|  |  | 屋上広場 | 確保の有無 | 屋上広場は避難上有効に確保されているか（百貨店などので一定規模の建物に必要） 屋上広場の存在、手すり等の損傷・劣化の有無、避難の妨げになる様な物品の有無に注意
|  | 5-1-3 避難バルコニーの状況 | 避難バルコニー | 確保の有無 | バルコニーを居室等に改造して無くしたり面積を小さくしていないか
|  |  |  | 手すりの設置状況 | 損傷はないか、必要高さが確保されているか
|  |  |  | 避難器具の操作状況 | 避難バルコニーに出るための開口部が非常時に容易に開くことができるようになっているか 家具などによって通行出来なくなっていないか （タラップ等の避難設備の錆や物品の放置などに注意する必要）
|  |  |  | 手すりの錆、腐食等の有無 | 転落防止機能が損なわれるおそれがないか
|  |  |  | 可燃物の集積の有無 | 可燃物が集積されていないか
5 避 難 施 設 等 ・ 非 常 用 進 入 口 等 | 5-2 階段 | 5-2-1 階段の状況（共通） | 階段 | 所定の幅員の確保状況 | 階段の幅は法令の規定に適合しているか（増改築のない建築物においては点検を省略) 階段に亀裂あるいは錆などの損傷はないか
|  |  |  | 手すりの設置状況 | 手すりは適切に設けられているか（階段には側壁だけでなく手すりが必要）
|  |  |  | 出入口扉の開閉状況 | 階段の出入口の扉に錆や変形等の劣化損傷がなく容易に開放できるか 出入口が防犯等のために施錠されている場合には、非常時の解錠の方法に問題がないか
|  |  |  | 危険な改造の有無 | 内部階段を倉庫などに転用する、内部に可燃性の仕上げを施すなどの改造がされていないか 屋外階段は外気に開放すべき部分を覆って内部階段状に改造していないか
|  |  |  | 歩行上の障害となる損傷の有無 | 踏面やノンスリップに歩行の妨げとなる損傷、摩滅、がたつき等がないか 鉄部に錆や腐食がないか 手すりはしっかり取り付けられているか
|  |  |  | 物品の集積の有無 | 階段内に物品が集積されていないか
|  |  |  | 照明器具の汚れ、損傷の有無 | 照明器具が点灯するか 器具の破損や汚れはないか
|  | 5-2-2 屋外階段の状況 | 屋外階段 | 防火区画の確保状況 | 屋内と階段との間の防火区画は確保されているか
|  |  |  | 凍結や積雪による障害のおそれの有無 | 凍結や積雪による障害のおそれはないか
|  | 5-2-3 特別避難階段の状況 | 特別避難階段 | 付室等の構造の状況 | 付室及びこれに代わるバルコニーの防火区画、出入口の防火設備の設置状況と管理状況は適切か 防火戸は適切か
|  |  |  | 付室の排煙設備の設置の有無 | 機械排煙の給排気口あるいは自然排煙の排煙窓が適切に設置されているか
|  |  |  | 自然排煙窓の開放状況 | 自然排煙窓が付室内に置かれた物品などによって開放できなくなっていないか サッシに異常はないか
|  |  |  | 面積の確保状況 | 面積が確保されているか（改修が行われている場合には注意）
|  |  |  | 付室等の物品の集積の有無 | 付室に物品等が置かれていないか
| 5-3 排煙設備 | 5-3-1 防煙区画・排煙設備の状況 | 排煙設備 | 設置状況 | 法令で定められた排煙設備が設けられているか 排煙口が塞がれるなどして排煙能力に支障がないか
|  |  | 防煙区画 | 区画状況 | 防煙区画が破綻している部分はないか 所定の面積以内で区画されているか 防煙垂れ壁は所定の高さが確保されているか
|  |  | 可動式防煙たれ壁 | 異常、損傷の有無 | 有害な変形やその他の損傷がないか
|  |  | 自然排煙口 | 機能の障害の有無 | 手動開放装置は支障なく開閉できるか
|  |  | 排煙設備等 | 適切な作動状況 | 作動状況は適切か 別途作動状況を確認してある場合には、作動点検の実施日を記入
| 5-4 その他の設備等 | 5-4-1 非常用進入口等の状況 | 非常用進入口等 | 設置状況 | 所定の進入口の存在・間隔・大きさ・構造について確認
|  |  |  | 進入への支障の有無 | 開口部分の錆や付着等の劣化損傷等による開放の支障はないか 家具や間仕切りによって塞がれていないか 進入口を表示する赤色灯・三角マークは維持されているか

## 6設備
定期点検票 | [5 empty] | 施設名
棟別名
点検項目 |  |  | チェックポイント |  |  | 適用 | 判定 | 状況
6 建築設備 | 6-1 電気設備 | 6-1-1 防災設備の状況 | 非常照明 | 機能の確保 | 適切に作動するか
|  |  | 自動火災報知設備 | 管理状況 | 専門業者による定期的な点検が行われているか
|  |  | 非常放送 | 管理状況 | 専門業者による定期的な点検が行われているか
|  |  | 誘導灯 | 管理状況 | 専門業者による定期的な点検が行われているか
|  |  | 防火扉・シャッター・耐火クロススクリーン | 管理状況 | 専門業者による定期的な点検が行われているか （煙感知器連動のもの）
|  |  | ドレンチャー等 | 管理状況 | 専門業者による定期的な点検が行われているか
|  | 6-1-2 その他の電気設備の状況 | 外灯 | 劣化損傷の有無 | 照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きがないか
|  |  | 分電盤 制御盤 | 劣化損傷の有無 | 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか
盤内に雨水の浸入又はその痕跡がないか
|  |  | 受変電設備 | 管理状況 | 主任技術者による定期的な点検が行われているか
|  |  | 自家発電設備 | 管理状況 | 主任技術者による定期的な点検が行われているか
|  |  | コンセント スイッチ | 異常の有無 | スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか
| 6-2 給排水衛生設備 | 6-2-1 防災設備の状況 | 屋内消火栓 | 管理状況 | 専門業者による定期的な点検が行われているか
|  |  | 屋外消火栓 | 管理状況 | 専門業者による定期的な点検が行われているか
|  |  | スプリンクラー | 管理状況 | 専門業者による定期的な点検が行われているか
|  |  | 不活性ガス消火 | 管理状況 | 専門業者による定期的な点検が行われているか
|  |  | 消火用タンク | 劣化損傷の有無 | 本体に著しい腐食、損傷はないか
本体の固定部にき裂、腐食がないか
本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか
本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか
|  | 6-2-2 その他の給排水衛生設備の状況 | 給水用タンク | 管理状況 | 専門業者による定期的な清掃が行われているか
|  |  |  | 劣化損傷の有無 | 本体に著しい腐食、損傷はないか
本体の固定部にき裂、腐食がないか
本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか
本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか
防虫網の腐食により、タンクの内部に虫等の侵入の可能性がないか
|  |  | 給排水配管 | 劣化損傷の有無 | 配管から水漏れがないか
配管の保温材が濡れていないか
|  |  | ポンプ | 劣化損傷の有無 | 本体に著しい腐食、損傷はないか
本体の固定部にき裂、腐食がないか
本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか
本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか
|  |  | 屋外機器 | 劣化損傷の有無 | 本体に著しい腐食、損傷はないか
本体の固定部にき裂、腐食がないか
本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか
本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか
|  |  | 浄化槽 | 管理状況 | 専門業者による定期的な維持管理が行われているか
6 建築設備 | 6-3 空調設備 | 6-3-1 防災設備の状況 | 排煙設備 | 機能の確保 | 正常に作動するか
予備電源での起動、運転が可能か
|  | 6-3-2 空調設備の状況 | 熱源機器 | 管理状況 | 有資格者による維持管理が行われているか
|  |  |  | 劣化損傷の有無 | 本体に著しい腐食、損傷はないか
本体の固定部にき裂、腐食がないか
本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか
本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか
|  |  | オイルタンク | 管理状況 | 専門業者による定期的な点検が行われているか
オイルタンクの付近に可燃物はないか。また、上部が駐車スペースとなっていないか
|  |  |  | 異常の有無 | 防油堤内に漏油がないか
|  |  | その他の 屋外機機 | 劣化損傷の有無 | 本体に著しい腐食、損傷はないか
本体の固定部にき裂、腐食がないか
本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか
本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか
|  | 6-3-3 換気設備の状況 | 火気使用室 | 機能の確保 | 送風機は正常に作動するか
|  |  |  | 支障の有無 | 排気口、給気口、ドアガラリ、防虫網に通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか
|  |  | 無窓居室 | 機能の確保 | 送風機は正常に作動するか
|  |  |  | 支障の有無 | 排気口、給気口、ドアガラリ、防虫網に通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか
|  |  | 防火ダンパー | 支障の有無 | 閉状態になっていないか
| 6-4 昇降機 | 6-4-1 昇降機の状況 | エレベーター | 管理状況 | 専門業者による定期的な維持管理が行われているか
適用：点検対象外の場合は×印をつける。
判定：Ａ：特に措置を要しない Ｂ：軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける Ｃ：精密調査を要する Ｄ：補修・改善等を要する
状況：不具合等が発見された場合、その状況を記入する。同時に写真に記録することとし、撮影場所等が判別できるように図面との整合を図ること。
点検不能な項目については、その旨を記入する。
別途調査等により、作動状況等の支障がない旨が確認できる場合は、その調査等の実施日を記入する。

## 7防火設備
定期点検票 | [5 empty] | 施設名
棟別名
点検項目 |  |  | チェックポイント |  |  | 適用 | 判定 | 状況
7防火設備 | 7-1 防火設備（扉等） | 7-1-1 防火扉等の設置状況 | 防火扉等 | 撤去の有無 | 内部の改修等によって必要な部分の防火扉が撤去されたり改修されたりして、防火区画が成立しない構造になっていないか
|  |  |  | 区画に対応した防火扉の有無 | 防火区画の目的あるいは扉の開閉方式に応じた種類の防火扉が使用されているか
|  |  |  | 避難を考慮した開き勝手の有無 | 避難経路に設けられた防火扉あるいはくぐり戸は、避難方向に開けるか
|  |  |  | 必要な場所へのくぐり戸の設置の有無 | 防火シャッターや大型の防火扉（戸の面積３㎡以上）が避難経路を遮断する形で設けられている場合は、その付近にくぐり戸等(防火扉）が設けられているか
|  | 7-1-2 防火扉等の維持保全状況 | 防火扉等 | 本体及び枠の異常、損傷の有無 | 建具本体と枠との間隔が適正に保たれているか、建具に歪みがないか、取り付け金物の緩みや戸のズレがないか
|  |  |  | 金物の異常、損傷の有無 | ヒンジ、ドアクローザー、ノブ等の異常・損傷はないか
|  |  | 随時閉鎖式防火扉 | 連動用感知器の位置 | 感知器が規定の場所（防火扉から１～１０ｍの範囲)に設置されているか
|  |  | 常時閉鎖式防火扉 | 閉鎖の有無 | 常時閉鎖式の防火戸は閉まっているか
|  |  | 防火扉等 | 閉鎖障害物の有無 | 閉鎖障害となっている物品が置かれていないか
|  |  |  | 適切な作動状況 | 作動状況は適切か 別途適切な作動が確認された場合は、作動点検の実施日を記入
| 7-2 防火設備（防火シャッター) | 7-2-1 防火シャッターの設置状況 | 防火シャッター | 区画に対応したｼｬｯﾀｰの仕様の有無 | たて穴区画と異種用途区画に用いるシャッターは、遮煙性を有するものか
|  |  |  | 区画に対応した連動機構の使用の有無 | 連動用の感知器の場所と種類は適切か｡温度ヒューズが外されていたり、塗料が付着していないか
|  | 7-2-2 防火シャッターの維持保全状況 | 防火シャッター | ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ、まぐさ等の錆、変形の有無 | ガイドレールとまぐさに、錆による欠落等、変形による作動の影響はないか
|  |  |  | くぐり戸の開閉の支障の有無 | くぐり戸が錆、変形等の劣化損傷や障害物によって開けられなくなっていたり、逆にくさびなどによって閉鎖できなくなっていないか、適切に作動するか
|  |  |  | 下降障害となる物品の有無 | シャッターの下降面内に物品が置かれていたり、配管や配線が通過していないか
|  |  |  | 適切な作動 | 適切に作動するか 別途作動点検を確認できた場合には、適切に作動するものとし、作動点検の実施日を記入
| 7-3 耐火クロススクリーン | 7-3-1 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | 物品が放置されていることにより耐火クロススクリーンの閉鎖に支障があるかどうか
|  |  | ケース | 劣化及び損傷の状況 | ケースに外れがあるかないか
|  |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があるかどうか
| 7-4 ドレンチャー等 | 7-4-1 ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況 | 作動の障害となる物品の放置の状況 | 物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があるかどうか
|  |  | 開閉弁 | 開閉弁の状況 | 変形、損傷又は著しい腐食があるかどうか
|  |  | 水源 | 給水装置の状況 | 変形、損傷又は著しい腐食があるかどうか