富山県　危機管理局　消防課 御中

事故に該当しない冷凍設備からの冷媒噴出・漏洩事案報告書

事業所名	：	○○㈱○○工場

所在地 　 ：	富山県○○市○○　○○番地

発生（覚知）日時	：　〇年○月○日○時○分頃

発生場所	：　○○室

【発生状況と経緯】

○月○日○:○○　　チラーユニットNo.〇〇の圧力異常に関するエラー表示があったため、現地を確認したが原因は特定できず。エラー内容及び圧力計の残圧表示から、冷媒漏洩のおそれがあるため、冷媒回収を計画。

○:○○　　冷媒回収後、窒素加圧を実施。〇〇から漏洩していることを確認。

【噴出・漏洩が発生した冷凍設備】

〇〇製　型式　〇〇〇

処理能力：〇〇冷凍トン/日

冷媒：〇〇

設置日：〇年〇月〇日

許可（届出）番号：〇〇第〇〇号

漏洩箇所：凝縮器、蒸発器、〇〇の配管（材質：〇〇）　など

【推定漏洩量】

○kg程度と推定されます。

【漏洩原因】

老朽化による腐食、繰り返しの振動による緩み、温度変動による疲労割れ、ブライン凍結防止剤の濃度管理不良に伴う凍結破損　など

【今後の対応】

・　漏洩が発生した〇〇を更新する。

- この〇〇は、11.4年間使用していたことから、他ユニットで同程度の期間使用している〇〇を順次更新する。

- ○○の清掃頻度を〇月に１回に増やす。

- ブラインの凍結防止剤の濃度測定の頻度を〇月に１回に増やす。　など

【補足資料】

1. 設備全体フロー（漏洩事故発生箇所記載）

2. 漏洩発生個所　写真