【表１】大気汚染防止法に基づく届出等の概要

①

| 対 象 | 作 業 の 種 類 | 特定建築材料※の種類 | 特 定 建 築 材 料 の 処 理 の 方 法 | 届出日 | 届出様式 | 作 業 基 準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物 工作物 | 【 解 体 作 業 】 | 吹付け石綿 | 除去 ＜大防法施行令第３条の４第１号、施行規則別表第７ １の項＞ | 14日前 まで | ※ 様式・記入例は、 関連リンク・ファイ ルからもダウンロー ドできます。 | イ 作業場の隔離及び前室の設置 ロ 作業場及び前室を負圧に保つこと及びJIS Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置の使用 ハ 除去開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを確認 ニ 除去の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認 ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化 ヘ 除去の開始後速やかに、集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認 ト 除去後、隔離を解く前に除去した部分への薬液等散布及び作業場内の清掃、特定粉じんの処理 | ○作業内容の掲示 ・届出年月日 ・届出先 ・届出者 ・作業期間 ・作業の方法 ・現場責任者 〇事前調査結果の掲示 ・調査の結果 ・調査終了日 ・解体工事等の 元請業者 ○敷地境界線における濃度測定及び結果の情報提供に努める |
|  |  | 石綿含有断熱材 石綿含有保温材 石綿含有耐火被覆材 | 掻き落とし、切断、又は破砕して除去する場合 ＜大防法施行令第３条の４第１号、施行規則別表第７ １の項＞ |  |  | 上記①と同様 |  |
|  |  |  | 掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去する場合 ＜大防法施行令第３条の４第１号、施行規則別表第７ ２の項＞ |  |  | イ 除去を行う部分の周辺を事前に養生 ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化 ② ハ 除去後、養生を解く前に除去した部分への薬液等 散布及び作業場内の清掃、特定粉じんの処理 |  |
|  |  | 人が立ち入ることが危険な状態の建築物又は工作物を解体する作業その他の建築物又は工作物の解体に当たりあらかじめ特定建築材料（吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材）を除去することが著しく困難な作業 ＜大防法施行令第３条の４第１号、施行規則別表第７ ５の項＞ |  |  |  | 散水 |  |
|  | 【 改造・補修作業 】 | 吹付け石綿 | 除去 ＜大防法施行令第３条の４第２号、施行規則別表第７ ６の項＞ |  |  | 上記①と同様 |  |
|  |  |  | 囲い込み、封じ込め ＜大防法施行令第３条の４第２号、施行規則別表第７ ６の項＞ |  |  | 劣化状態及び下地との接着状態の確認 → 劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良の場合は除去 |  |
|  |  | 石綿含有断熱材 石綿含有保温材 石綿含有耐火被覆材 | 掻き落とし、切断、又は破砕して除去する場合 ＜大防法施行令第３条の４第２号、施行規則別表第７ ６の項＞ |  |  | 上記①と同様 |  |
|  |  |  | 掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去する場合 ＜大防法施行令第３条の４第２号、施行規則別表第７ ６の項＞ |  |  | 上記②と同様 |  |
|  |  |  | 囲い込み、封じ込め ＜大防法施行令第３条の４第２号、施行規則別表第７ ６の項＞ |  |  | 劣化状態及び下地との接着状態の確認 → 劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良の場合は除去 |  |
|  | 【 解 体 作 業 】 【 改造・補修作業 】 | 石綿含有仕上塗材 | 除去 ＜大防法施行令第３条の４第２号、施行規則別表第７ ３の項＞ | 届出不要 |  | イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化 ロ 電動工具を用いるときは、周辺を事前に養生し、薬液等により湿潤化 ハ 除去後、作業場内の清掃及び特定粉じんの処理 | ○作業内容の掲示 〇事前調査結果の掲示 |
|  |  | 石綿含有成形板等 | 除去 ＜大防法施行令第３条の４第２号、施行規則別表第７ ４の項＞ |  |  | イ 切断、破砕等せず、そのまま取り外し ロ そのまま取り外すことが技術上著しく困難な場合、薬液等により湿潤化 ハ けい酸カルシウム板第１種を除去する場合、周辺を事前に養生し、薬液等により湿潤化 ニ 除去後、作業場内の清掃及び特定粉じんの処理 |  |

【表２】特定建築材料※の例

| 特 定 建 築 材 料 |  | 主 な 使 用 箇 所 |
| --- | --- | --- |
| 吹付け石綿 | 吹付け石綿、吹付けロックウール（乾式・湿式）、バーミキュライト（ひる石）吹付け材、パーライト吹付け材 | 鉄骨の柱、梁 |
| 断熱材 | 屋根用折版裏断熱材 | 屋根 |
|  | 煙突用石綿断熱材 | 煙突内部 |
| 保温材 | 石綿保温材、けい酸カルシウム保温材、けいそう土保温材、バーミキュライト（ひる石）保温材、パーライト保温材 | ボイラー、タービン、ダクト、配管等 |
| 耐火被覆材 | 耐火被覆板、けい酸カルシウム板第２種 | 壁、柱、はり等 |
| 仕上塗材 | 建築用仕上塗材、建築用下地調整塗材 | 内外装の仕上塗材 |
| 成形板等 | スレートボード、石こうボード、セメント板。けい酸カルシウム板第１種、ビニル床タイル、窯業系サイディング、屋根用化粧スレート | 内装材（壁・天井）、床材、外装材（外壁、軒天）、屋根材、煙突材等 |

※「建築材料の製造時、若しくは、現場施工における建築材料の調整時に意図的に石綿を含有させたもの」又は「石綿含有率0.1％超（質量比）のもの」が対象となります。